XXXXXXXXXXXXXX有限公司

高压环网柜出厂检验报告

一、机械特性试验                       编号：

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同期 | 三相分闸不同期 | ＜5 m/s |  |
|  |  | 三相合闸不同期 | ＜10 m/s |  |
| 2 | 主回路电阻测量（开关断口间） |  | ＜120µΩ | A： |
|  |  |  |  | B： |
|  |  |  |  | C： |
| 3 | 相间中心距（机械储能前） |  | 210±3mm |  |
|  | 辅助触头开距（分闸位置） |  | ≥150 mm |  |
|  | 活门对导电筒的空气距离 |  | ＞125 mm |  |
| 4 | 平均分闸速度 |  | ＞3.8 m/s |  |
| 5 | 平均合闸速度 |  | ＞2.8 m/s |  |

二、机械操作试验

| 检 验 项 目 |  |  | 技术要求 检测结果 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负荷开关 | 电动机构 | 最高操作电压下“合分”操作5次 | 动作应正确可靠 |  |
|  |  | 最低操作电压下“合分”操作5次 | 动作应正确可靠 |  |
|  |  | 手动“合分”操作5次 | 动作应正确可靠 |  |
|  | 手动机构 | 手动“合分”操作10次 | 动作应正确可靠 |  |
| 接地开关 |  | 手动“合分”操作10次 | 接地开关及活门动作应正确可靠 |  |
| 机械联锁试验 |  | 负荷开关合闸 | 接地开关不能合闸、门不能打开 |  |
|  |  | 负荷开关分闸 | 接地开关能合闸、门可以打开 |  |
|  |  | 门打开后 | 接地开关保持合闸状态且不能被操作分闸，负荷开关不合闸 |  |
|  |  | 门关闭锁定后 | 接地开关可以分闸，之后负荷开关才能合闸 |  |
| 脱扣联运试验 |  | a.用最小能量的撞击器对每相各进行5次试验 | 负荷开关应可靠分闸 |  |
|  |  | b.用3只最大能量的撞击器同时进行2次三相联动试验 | 负荷开关应正常动作 |  |

三、工频耐压试验

| 检查项目 | 技术要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 相间 42KV/1min | 应无破坏性放电 |  |
| 相对地 42KV/1min |  |  |
| 隔离断口 48KV/1min |  |  |
| 二次回路对地 2KV/1min |  |  |

四、装配正确性检查

| 检验项目 | 技术要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 产品铭牌及模拟线 | 固定要牢靠、平整、内容要完整正确清晰 |  |
| 选用的电器元件检查 | 元器件应有合格证、主回路元件应为定点厂的产品并符合生产图纸的要求，不得有错、漏装，代用要有正式手续 |  |
| 二次接线正确性检查 | 通电检查，接线和各元件的动作应符合图纸要求 |  |
| 一次元件及线路检查 | 一次元件安装位置及联接母线符合技术要求：对地及导体间的空气绝缘距离﹥125mm |  |
| 接地回路检查 | 检查应接地的各元件是否接地 |  |
| 防护等级（IP2x）检查 | Φ12mm的钢性球体不得进入主柜内 |  |

五、外观质量检查

| 检查项目 | 技术要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 柜门及面板 | a.面板平面度不超过3mm/m |  |
|  | b.门与相邻两平等之间的间隙差不大于3mm |  |
| 表面涂装 | 色泽均匀一致、无露底漆、流痕、起皱及杂物附着在上面的理现象 |  |
| 电镀件 | 所有电镀的镀层不得有起皮、脱落发霉及生锈的现象 |  |

根据检验结果，产品符合GB3906-91及本产品技术条件要求，准予出厂。

检验员：___________             审核员：__________

年   月    日