SCB10型6KV、10KV包封线圈无励磁调压变压器性能水平

| 容量KVA | 空载损耗W |  | 负载损耗（120℃）W |  | 阻抗电压% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9型 | 10型 | 9型 | 10型 |  |
| 30 | 215 | 190 | 750 | 705 | 4 |
| 50 | 305 | 270 | 1055 | 995 | 4 |
| 80 | 415 | 370 | 1460 | 1380 | 4 |
| 100 | 450 | 400 | 1665 | 1575 | 4 |
| 125 | 530 | 470 | 1955 | 1845 | 4 |
| 160 | 610 | 545 | 2250 | 2125 | 4 |
| 200 | 700 | 625 | 2675 | 2525 | 4 |
| 250 | 810 | 720 | 2915 | 2755 | 4 |
| 315 | 990 | 880 | 3670 | 3470 | 4 |
| 400 | 1100 | 975 | 4220 | 3990 | 4 |
| 500 | 1305 | 1160 | 5165 | 4880 | 4 |
| 630 | 1510 | 1345 | 6220 | 5875 | 4 |
| 630 | 1460 | 1300 | 6310 | 5960 | 6 |
| 800 | 1710 | 1520 | 7360 | 6955 | 6 |
| 1000 | 1990 | 1770 | 8605 | 8125 | 6 |
| 1250 | 2350 | 2090 | 10260 | 9690 | 6 |
| 1600 | 2755 | 2450 | 12420 | 11730 | 6 |
| 2000 | 3735 | 3320 | 15300 | 14450 | 6 |
| 2500 | 4500 | 4000 | 18180 | 17170 | 6 |

安徽皖辉电气设备有限公司