GGD型交流低压配电柜 使 用 说 明 书 安徽皖辉电气设备有限公司

1、用途

GGD型低压成套开关设备适用于发电厂，变电站，厂矿企业等电力用户的交流50Hz，额定工作电压380 V额定工作电流至3l50 A的配电系统、做为动力，照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

GGD型低压成套开关设备是根据能源部主管上级，广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强，结构新颖，防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

GGD型低压成套开关设备符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,

GB725l.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第1部分 型式试验和部分型式试验成套设备》等标准。

2、产品型号及含义

G    G    D    □---□---□

辅助电路方案代号

主电路方案代号

1—分断能力为15KA

设计序号  2—分断能力为30KA

3—分断能力为50KA

电力用柜

电器元件固定安装，固定接线

封闭式柜

3、使用条件

3．1周围空气温度不高于＋40°C，不低于—5°C。24h内的平均温度不高于十35°C。

3．2户内安装使用，使用地点的海拔高度不得超过2000 M。

3．3周围空气相对湿度在最高温度为十40°C时不超过50 %。在较低温度时允许有较大的相对湿度。  (例如十20°C时为90％)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。

3．4设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。

3．5设备安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。

3．6用户有特殊要求是时可与制造厂协商解决。

4、电气性能

4．1基本电气参数

| 型号 | 额定电压 （V） | 额定电流 （A） |  | 额定短路 开断电流 （KA） | 额定短时 耐受电流 （IS）（KA） | 额定峰值 耐受电流（KA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GGD1 | 380 | A | 630 | 15 | 15 | 30 |
|  |  | B | 400 |  |  |  |
|  |  | C | 100 |  |  |  |
| GGD2 | 380 | A | 1500（1600） | 30 | 30 | 63 |
|  |  | B | 1000 |  |  |  |
|  |  | C | 600 |  |  |  |
| GGD3 | 380 | A | 3150 | 50 | 50 | 105 |
|  |  | B | 2500 |  |  |  |
|  |  | C | 1000 |  |  |  |

4．2主电路方案

GGD柜的主电路设计了l 29个方案，共298个规格(不包括辅助电路的功能变化及控制电压的变化而派生的方案和规格)。

其中  GGD1型  49个方案  l 23个规格

GGD 2型  53个方案  l07个规格

GGD 3型  27个方案   68个规格

主电路方案是征求了广大设计，使用部门的意见选编的。增加了发电厂需要的方案。额定电流增加至3150A，适合2000K V A及以下的配电变压器选用。

4．3辅助电路方案

辅助电路设计分供用电方案和发电厂方案两部分。GGD柜内有足够的空间安装二次元件，同时NLS还开发研制了专用的电流互感器以满足发电厂和特殊用户附设继电保护时的需要。

5、结构特点

5．1GGD型低压成套开关设备的柜体采用通用柜形式，构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成，构架零件及专用配套零件由型钢定点生产厂配套供货，以保证柜体的精度和质量。

通用柜的零部件按模块原理设计，并有20模的安装孔，通用系数高。可以使工厂实现预生产。既缩短了生产制造周期，也提高了工作效率。

5．2GGD柜设计时分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热后，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。

5．3GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求，采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方，面目一新。

5．4柜门用转轴式活动铰链与构架相连，安装、拆卸方便。门的折边处均嵌有一根山型橡条，关门时门与构架之间的嵌条有一定的压缩行程，能防止门与柜体直接碰撞，也提高了门的防护等级。

5．5装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接，整柜构成完整的接地保护电路。

5．6柜体面漆选用聚脂桔形烘漆，附着力强，质感好，整柜呈亚光色调，避免了眩目效应，给值班人员创造了较舒适的视觉环境。

5．7柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。

5．8柜体的防护等级为I P30，用户也可根据环境的要求在I P 20-I P 40之间选择。

6、安装与使用

产品到达收货地点后，首先应当检查包装是否完整无损，发现问题应及时通知有关部门查找原因。对于不立即安装的产品，应根据正常使用条件的规定，置于适当的场所。

6．1产品的安装

产品的安装应按安装示意图进行（见附图2)，基础槽钢和螺栓由用户自备，主母线安装时应将搭接面修理平整，处理干净，涂上个性凡士林或采取其它措施，然后用螺栓紧固。

6．2产品在安装完毕后，投入运行前需进行如下项目的检查与试验。

A．检查柜体面漆有无脱落，柜内是否干燥、清洁。

B．电器元件的操作机构是否灵活，不应有卡滞或操作力过大现象。

c．主要电器的通断是否可靠、准确。辅助接点的通断是否可靠准确。

D．仪表指示与互感器的变比及极性是否正确。

E．母线连接是否良好，绝缘支撑件、安装件及附件是否安装牢固可靠。

F．辅助接点是否符合要求，熔断器的熔芯规格是否正确，继电器的整定位是否符合设计要求动作是否准确。

G．电路的接点是否符合电器原理图要求。

H．保护电路系统是否符合要求。

J．用500伏兆欧表测量绝缘电阻值不得低于l兆欧。

6．3使用注意事项

A．本产品为不靠墙安装，单面(正面)操作，双面开门维修的低压配电柜。产品的维修通道及柜门，必须经考核合格的专业人员方可进入或开启进行操作、检查和维修。

B．空气断路器，经过多次合、分后，会使主触头局部烧伤和产生碳类物质，使接触电阻增大，应定期对空气断路器按其使用说明书进行维护和检修。

7、产品的成套性

制造厂供货时应提供下列文件及附件

A．装箱清单

B．产品合格证

C．使用说明书

D．出厂试验报告

E．有关电气图纸

F．柜门钥匙，操作手柄及合同单规定的备品备件。

8、订货须知

用户订货时应提供如下资料

A．产品的全型号(包括主电路方案号和辅助电路方案号)

B．主电路系统组合顺序图

C．辅助电路电气原理图

D．柜内元器件清单

E．其它与产品正常使用条件不符合的特殊要求