低压无功功率补偿装置 （GGJ型） 使 用 说 明 书 安徽皖辉电气设备有限公司

# 1.适用范围

本低压无功功率补偿装置适用于交流50Hz，额定工作电压400V/230V，用并联电容器对连续运行的异步电动机、感性负荷及供配电系统改善功率因数的各类低压无功功率补偿装置（以下简称装置）。

# 2.正常使用条件

2.1空气相对湿度在＋40℃时不超过50％，在温度较低时，允许有较高的相对湿度，例如＋20℃时为90％，但应考虑到由于温度的变化，有可能会偶然地产生适度的凝露。海拔高度不超过2000m。

注：对于在海拔高于1000m处使用的电子设备，有必要考虑到介电强度的降低和空气冷却效果的减弱。打算在这些条件下使用的电子设备，应按照制造厂与用户之间的协议进行设计和使用。

2.2周围介质无爆炸及易燃危险、无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体、无导电尘埃。

2.3 安装地点无剧烈振动及颠簸，安装倾斜度不大于5％。

2.4电压波动范围不超过额定工作电压的±10％

2.5装置不适用于过大谐波的场所,如：电压波动和谐波作用的结果，超过电容器额定电流的1.3倍。

注：超出上述使用条件时，制造厂应与用户协商。

# 3.技术要求

3.1结构装置应由能承受一定的机械、电气和热应力的材料构成，同时需经得起在正常使用条件下可能会遇到的潮湿影响。装置的门应能在不小于90°的角度内灵活启闭。同一组合的装置，应装设能用同一钥匙打开的锁。操作器件的运动方向应符合GB 4205之规定。装置的壳体外表面，一般应喷涂无眩目反光的覆盖层，表面不得有起泡、裂纹或流痕等缺陷。装置内母线的相序排列从装置正面观察，应符合表1之规定。主电路接头间的相序和极性排列，推荐依照表1之规定。

表1

| 相 序 | 垂 直 排 列 | 水 平 排 列 | 前 后 排 列 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1相 | 上 | 左 | 远 |
| L2相 | 中 | 中 | 中 |
| L3相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线 | 最 下 | 最 右 | 最 近 |

3.2  装置的防护等级

装置外壳的防护等级应符合GB 4208的规定。

3.3  元器件的选择与安装

装置中所选用的电器元件及辅件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路强度及安装方式等方面应适合指定的用途及本身相关标准，并按照的说明书进行安装。

3.4装置中应采取措施，把由于切合操作所产生的涌流峰值限制在100IN以下（IN为电容器额定工作电流）。

3.4所有电器元件及辅件应按照其制造厂的说明书（使用条件、需要的飞弧距离、拆卸灭弧栅需要的空间等）进行安装。

3.5 电器元件及辅件的安装应便于接线，维修和更换，需要在装置内部操作调整和复位的元件应易于操作。

与外部连线的接线座应安装在装置安装基准面上方至少0.2m高度处。

仪表的安装高度一般不得高出装置安装基准面2m。

操作器件（如手柄、按钮等）的高度一般不得高出装置安装基准面的1.9m。紧急操作器件应装在距装置安装基准面的0.8～1.6m范围内。