PZ30型配电箱（配电板） 使 用 说 明 书 安徽皖辉电气设备有限公司

PZ30型配电箱适用于三相交流50Hz，额定电压220V/380V，额定电流250A及以下的三相四线制电力系统，作为接受电能和分配电能之用。广泛用于厂矿企业和民用建筑的配电、照明、计量等用途。产品具有安全性好，电气方案灵活，组合方便，系列性、实用性强，结构新颖、防护等级高等特点。

符合标准
本产品符合：
国家标准GB7251.3-2006《对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备--配电板的特殊要求》

使用条件

周围空气温度不高于+40℃；不低于-5℃；并且24小时内其平均温度不高于+35℃。
周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度，如+20℃时为90%，但应考虑到由于温度的变化有可能会偶然产生适度的凝露。
户内使用，使用地点的海拔高度不得超过2000m。
应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到腐蚀的场所。

结构特点

- 箱体用冷轧钢板制作。箱门开启角度>90°。

- 箱门装有防盗锁，防止非专业人员开启。箱内加有一防护板，防止触及带电接线点和汇流排，所在开关手柄露出防护板，便于操作。

- 电表设观察窗，以便读取电度数。

- 所有元件共用一块电气元件安装板，为镀锌件或喷漆件。电度表直接安装在元件安装板上，开关、插座元件采用导轨安装，导轨装在开关支架上，开关支架用螺钉固定在安装板上，导轨采用镀锌件。

- 箱门和箱体焊有接地螺栓，元件安装板用螺栓和接地铜排连接。箱体和箱门用裸铜编织线连接。整个结构构成了连续的保护电路。

安装、维修和使用

产品到达收货地点后，首先应当检查包装是否完整无损。

1.产品安装：产品的安装应按照配电箱现场安装通用要求进行。

2、产品在安装完毕后，投入运行前需进行如下项目的检查与试验。
2.1检查箱体面漆有无脱落，箱内是否干燥、清洁。
2.2电器元件的操作机构是否灵活，不应有卡滞和操作力过大现象。
2.3元件通断是否可靠、准确，辅助接点的通断是否可靠准确。
2.4仪表指示与互感器的变化及极性是否正确。
2.5母线连接是否良好，绝缘支撑件、安装件及附件是否安装牢固可靠。
2.6辅助接点是否符合要求。
2.7电器的接点是否符合电器原理图要求。
2.8保护电路系统是否符要求。
2.9绝缘电阻符合要求。

3、使用注意事项
3.1 PZ型配电箱为靠墙安装、正面操作配电箱。配电箱的正常操作及维修工作，必须是考核合格的专业人员方可进入或开启进行操作、检查和维护； 
3.2空气断路器、塑壳开关经过多次分、合，特别是经过短路分、合后，会使触头局部烧伤和产生碳类物质，使接触电阻增大，应按断路器使用说明书进行维护和检修；

产品成套
制造厂供货时将提供下列文件及附件：
送货清单        产品合格证              出厂检验报告
一次系统图、控制原理图和二次接线图；框门钥匙、及合同规定的备品配件主要元器件的使用说明书

订货须知
用户订货时，应提供下列资料；
1、主电路方案及辅助电路方案
2、主电路系统组合顺序图
3、辅助电路电气原理图
4、箱内元器件清单
5、其他特殊要求