高压成套装置出厂检验报告

产品名称            产品型号               出厂编号

|  | 项目 | 技术要求 |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器元件安装及接线的正确性 | 1．应符合原理图、施工图、规范书的要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 2．电器元件的型号、规格应符合规范书的要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 3．母排、导线的规格、搭接面处理、色标、漆面、走向符合规定要求。 |  |  |  |  |
| 2 | 手动操作检查 | 所有手动操作元件应进行5次操作，操作过程应灵活、无卡住现象。 |  |  |  |  |
| 3 | 防误机构检查 | 按防误操作程序进行5次操作，操作过程应灵活，符合“五防”要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 一次回路最小空气绝缘距离测量 | 1．相一相、相一地（mm）:□75 □100 □125 □300 |  |  |  |  |
|  |  | 2．隔离断□:固定式产品按隔离开关要求;移开式产品按产品技术条件。 |  |  |  |  |
| 5 | 一次回路1分钟工频耐压试验 | - 相一相、相一地，无击穿、闪络现象（kv）: □18 □25 □42 □50 □95 |  |  |  |  |
|  |  | 2．隔离断口间无击穿、闪络现象（kv）: □20 □28 □48 □60 □110 |  |  |  |  |
| 6 | 二次回路1分钟工频耐压试验 | 2000V无击穿、闪络现象。 |  |  |  |  |
| 7 | 主回路电阻测量（电压回路不测量） | 用直流压降法测量。电阻值应不大于产品标准的规定。 注：不含熔断器、电流互感器自身电阻。 |  |  |  |  |
| 8 | 保护电路连续性试验 | 金属门、外壳、安装支架、操作手柄、二次线接线支架、各分散接地点、移开式机构件与主接地点之间的电阻值不大于10mΩ。 |  |  |  |  |
| 9 | 一般项目检查 | 1．面板、门平整,门缝均符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 2．正面外露部分的焊缝应光洁均匀，无焊穿、咬边、气孔、飞溅、焊渣现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 3．着漆（喷漆）均匀，无起皮、斑点、色差、划伤等现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 4．门开启灵活，角度≥90°，开启过程无碰撞、磨擦现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 5．二次回路走线整齐，线束固定牢固，标志套管字迹清晰、正确，绝缘导线穿越金属隔板时应有保护措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 6．标牌应符合图样或技术文件的规定。 |  |  |  |  |
|  |  | 7．电镀件不得有起皮、脱落、发黑、发霉、生锈、划伤、色泽不均（钝化除外）等疵病。 |  |  |  |  |
|  |  | 8．产品紧固件应紧固，无打滑，有防松装置，紧固件露2-5牙。 |  |  |  |  |
|  |  | 9．产品内部应清洁，无油污和杂物。 |  |  |  |  |
|  |  | 10．主接地点应有明显标志。 |  |  |  |  |
| 10 | 外壳防护等级 | 符合产品的技术要求。 |  |  |  |  |
| 11 | 产品铭牌检查 | 产品铭牌字迹清晰、平整，数据符合规定要求，安装牢固整齐。 |  |  |  |  |
| 12 | 移开式部件移开推进检查。 （固定式产品无此要求） | 移开推进检查5次。操作过程中位置准确，构件运动灵活。 |  |  |  |  |
| 13 | 主开关测试 | 另附页 |  |  |  |  |
| 出厂试验结论： |  | 检验员 |  | 日期 | 年 月 |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |