YB□-12/0.4

高压/低压预装式变电站

（箱式变电站）

安装使用说明书

安徽皖辉电气设备有限公司

目  录

1、产品概述…………………………………………………………………………第2页

2、产品型号含义……………………………………………………………………第2页

3、使用环境条件……………………………………………………………………第2页

4、结构概述…………………………………………………………………………第2页

5、主要技术参数……………………………………………………………………第3页

6、运输及存放………………………………………………………………………第3页

7、现场安装…………………………………………………………………………第4页

8、现场调试…………………………………………………………………………第5页

9、操作………………………………………………………………………………第5页

10、维护、维修…………………………………………………………………….第6页

11、供货时提供的文件及附件…………………………………………………….第7页

12、订货须知……………………………………………………………………….第7页

YB□-12/0.4型高压/低压预装式变电站

一  产品概述

YB□-12/0.4型高压/低压预装式变电站（以下简称箱式变电站）是由高压室、变压器室、低压室组成的高效变配电装置。适用于额定电压12kV的电力系统。具有成套性、占地省、可移动、结构合理、外形美观、安装维护方便和投资少的特点，适用于住宅小区、大型工地、工矿企事业单位、高层建筑、城市灯路灯控配电、油田、矿山、狭窄街道、临时用电等场所。

本变电站能满足GB17467-2010等标准要求，并且具有防止误操作断路器；防止带负荷拉闸；防止带电关合接地开关；防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。

二  产品型号含义

Y  B □ —12 / 0.4—□

变压器额定容量kVA

低压侧额定电压kV

高压侧额定电压kV

结构型式

变电站

预装式

三  使用环境条件

3.1 海拔高度：不超过2000米。

3.2 环境温度：上限为40℃；下限为-30℃，高寒地区-40℃。

3.3 风压不超过700Pa（相当于风速34m/s）。

3.4 地震烈度不超过8度。没有火灾、爆炸危险的场所。

3.5没有剧烈震动，垂直倾斜度不超过5°及化学腐蚀等严重污秽的场所。

3.6 超出上述环境条件时，用户应与制造厂协商。

四  结构概述

4.1 本系列产品系框架结构，用型钢经特殊防腐处理后焊接而成。外壳可采用复合材板，非金属外贴瓷砖景观形。箱顶为双层结构具有隔热、排气降温的作用。

4.2 所有操作均在柜门关闭状态下进行。具备完善有效的“五防” 功能，防止误操作。

4.3 进出线方式：

高压电缆进，低压电缆出；高压电缆进，低压架空出；高压架空进，低压电缆出；高压架空进，低压架空出。

4.4 高压侧一次供电系统可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式，还可装设高压计量元件，满足高压计量的要求。

4.5 变压器室可选择低损耗油浸式变压器和干式变压器；变压器设有自起动强迫风冷系统及照明系统。采用自然通风和强迫通风两种方式，通风冷却性能良好。变压器室有温控仪，能自动控制变压器温度，保证变压器良好运行。

4.6 低压室根据用户要求可采用面板、屏装式、抽屉式结构组成用户所需供电方案。有动力配电、照明配电、无功功率补偿、电能计量和电量测量等多种功能，满足用户的不同要求，并方便用户的供电管理和提高供电质量。

4.7 高压室可加装加热器，防止凝露与腐蚀发生。

4.8 本系列产品结构有整体式和分箱式，用户如无特殊要求一般釆用整体式结构。

4.9 为保证安全，箱式变电站四周需加装防护栏杆。

五  主要技术参数

| 项 目 | 单位 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 主接线方式 |  | 环网型 终端型 双电源型 |
| 变压器性能水平代号 |  | 油变S9、S9M、S11 S9M、S11M，干变SC8、SC9 SC10 |
| 额定容量 | kVA | 30-1250 |
| 额定电压 | kV | 12/0.4 |
| 最高工作电压 | kV | 12 |
| 雷电冲击耐受电压 | kV | 75 |
| 1min工频耐受电 | kV | 42 |
| 高压开关额定开断电流 | kA | 20、25、31.5 |
| 变压器联接方式 |  | 无励磁分接±5％（±2×2.5％） |
| 低压出线回路 |  | 根据实际情况定 |

六  运输及存放

6.1  出厂条件

确保所有的工作都完成后，按照相关标准进行例行检查，结构功能符合要求时，方可进行包装或存放。

6.2  包装

箱式变电站的运输必须根据运输条件的不同采取不同的包装方法。可不需包或用彩条布包装。

6.3  起吊和运输：

汽车运输。箱式变电站为下起吊。其底部槽钢内有四个可伸缩起吊拉杆，用专用的吊架套住吊拉杆上，用钢丝绳穿入吊架顶部吊环内起重机吊装卸。注意保护人身安全及可能造成的财产损失，勿倒置。

6.4  交货及中间存储：

6.4.1货到现场后，应进行如下检查：

· 依照装箱单检查是否缺件或运输损坏，并向发货人或运送者出具证明 ；

· 检查箱式变电站是否完好，是否受潮。最好对损坏部分进行拍照；

6.4.2最适宜的中间存储条件：（依照开关柜和元件所要求的最小条件）

· 只需简单包装或不需包装；

· 没有其他有害条件的影响，空气质量依照相关标准规定；

· 安装运行前，定期进行必要的检查。

七  现场安装

7.1箱式变电站的现场吊装需确保正确的安装顺序（分箱式）及高质量标准。吊装由专业吊装工人进行操作，要求在现场有责任人进行检查指导。同时应参照产品安装使用说明书。

7.2 在箱式变电站进场就位前，用户应预先做好现场基础。基础土建施工图由设计单位提供也可由我单位代为设计。

7.3 基础的基本做法（基础由用户现场自行制作，做法仅供参考）

7.3.1 基础的做法：开挖基坑，素士夯实（遇松散杂土须作地基加固处理）100mm厚碎石或碎砖夯实，100mm厚素砼垫底层，﹟50水泥砂桨砌﹟100普通砖至1100mm（500mm地下）高度，基础顶面及侧壁面用1：2.5水泥砂桨粉面20mm厚，基础表面须水平。

7.3.2 在箱式变电站基础的周围须埋接地网。箱式变电站就位后外壳底部应和接地网相联接（焊接，连接节点不少于两个。），接地网阻值应符合供电部门相关规定。

7.3.3 在箱式变电站基础的中应有操作平台

7.3.4 电缆线埋入后视需要做水泥地平，为防集水箱式变地坪应高与附近地坪。视需要做周墙棚并开门。

7.4 基础蹲高于地面至少300mm，进、出线方式为下进的电缆线推荐使用直埋式或按有关供电规范执行。进、出线方式为上进的用户应预先做好架空线构架。

7.5 。

7.6.1 主母线安装时应将搭接面修理平整、处理干净、涂上中性凡士林或采取其它措施然后用螺栓紧固。用8.8级拉力的螺杆连接母排，其所需扭矩值如下表：

| 表 3 螺丝 | 推荐扭矩N m | 螺丝 | 推荐扭矩N m | 螺丝 | 推荐扭矩N m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6 | 9.5 | M10 | 45 | M16 | 200 |
| M8 | 25 | M12 | 80 |  |  |

7.6.2对一些偏离一般规则的扭矩值（比如接触系统和转换终端）需查阅详细的相关技术文件。

7.7 箱式变电站进场就位后，由专业人员连接一、二次联络线，所有连接线应准确、可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求。由专业人员安装相关部件：如母线桥架等。

7.8 安装后的检查：

· 检查油漆有无损伤并在必要时补漆；仔细清洁开关柜，清除柜内所有杂物；

· 检查螺栓有无松动，尤其是母排和接地系统中的，必要时拧紧；

· 封闭因特殊需要在外壳保留的但已不再需要的孔；

· 对开关进行空载操作，应灵活、可靠，无卡滞现象；

八  现场调试

现场调试须有供电部门或其认可的有资质的专业机构进行，也可由用户提请制造商派员参与现场调试！

由供电部门或有资质的专业机构对各项保护定值进行计算设置，在现场由专业人员输入微机保护装置！

8.1 跟据设计图纸开关设备具有现场手动操作、远方操作、后备台操作，具有遥测、遥信、遥控等功能。可实时采集电流、电压等联续变化的模拟量、实时显示、越限报警功能。

8.2  箱式变电站10kV侧进、出保护可采用变压器保护装置或出线保护装置，具有过流、速断、过压、久压、零序等保护。如有电容柜可采用电容保护装置。

8.3  保护装置施远控时可实时对开关运行状态、保护动作等开关量进行实时记录、监督和报警，同时通过有线、微波通讯、电话线发送至后备台，供操作人员随时观察、操作；供操作人员也可通过手机随时观察、操作。

九  操作

开关柜的操作和相关工作，应该由经过培训和有经验的人员进行，持证上岗！要严格尊守相关安全规则的规定！

9.1   第一次投入使用前的准备工作：

· 应认真核对箱式变电站铭牌所标技术数据与运行电力线路所要求的技术数据是否一致；

· 检查元件如断路器、可移开单元、绝缘件等；

· 检查主接地排和接地排是否可靠连接；

· 清除所有开关柜内的异物，如工具，剩余材料等；清洁开关柜，用干净、柔软、干燥的布檫去绝缘件上的油脂或灰尘；

· 安装或调试过程中被移走的封板、电缆盖等；是否安装好。

9.2   一次回路试送电前的准备工作：

· 确认系统中断路器处于分闸位置、抽出单元处于试验/隔离位置；

· 移走任何现有的接地线和短接线；

· 接通二次电源，进行开关柜操作的调试，注意观察相关的位置指示；

· 检查机械和电器联锁。

9.3.1 箱式变电站操作、控制电源由内供和外供两种方式。内供电源又分两种形式：

① 所用变供电。

② 10000V/220V 电压互感器供电。

第②形式内供电源由箱变高压侧电压互感器直接输出AC220V。如操作电源为直流，AC220送至整流装置，整流装置提供DC220V。

9.3.2操作电源可配置不间断电源装置（包括UPS电源、分布式直流电源），当高压侧一次停电时用此电源作二次操作、保护装置的工作电源之用。

9.4.1 断路器/负荷开关的操作分手动和电动二种方式。祥见断路器说明书、样本。

9.4.2 微机保护装置的操作请参阅相关的保护装置说明书、样本。

9.5.1 送电或调试时应将变压器室网门可靠关闭，网门上装有行程开关，开网门后行程开关动作，使高压开关柜跳闸断电，目的在于防止人员在没有断开高压电时误开变压器室网门而发生危险。

9.5.2先送高压电，第一次送高压电至变压器高压侧后应观察高压侧有无异常声音、异常气味：如有异常情况应立即断开高压电，查看原因做出相应处理；如无异常情况应在变压器运行平稳后再对变压器进行二次充击送电，时间隔依次为5min、3 min。

9.5.3 最后一次变压器充击送电完成后，再送低压总开关。观察片刻无异常情况后依次合上各开关。观察指示表示值是否正确。

9.5.4低压侧无负载或负载轻时禁止低压电容补偿柜投入运行。

9.6 送电注意事项：

· 遵守相关安全规程、操作规程；

· 操作人员必须持证上岗，一人操作一人监护；

· 一次回路试送电，在此过程中，要特别注意电压互感器，电缆等的情况。

十  维护、维修

曰常的检查与维护工作应遵循供电部门相关规定！或每年对箱式变电站停电检查一次，具体应根据当地环境和操作的情况。

检查、维护、维修工作只能是由经过培训，熟悉本开关设备的人员担任，持证上岗！并且应符合国家标准和电力部门颁发的各种安全规程的要求！

检查、维护、维修工作时必须在确认已断开高压电源和低压开关的情况下；确认高压出线端无可能的反馈电源的情况下；确认高压出线端无人员操作的情况下进行！所有的辅助电源均必须断开且没有再送电的危险！

10.1  一般要求：

· 维护工作与设备或零部件（如易磨损件）和老化情况有关。所需进行的维修工作的时间间隔取决与开关操作的频率、运行时间、断路器的短路开断次数。另一方面，还取决于不同的操作模式或个别原因，误操作或环境因素（空气中的水汽及粉尘）；

· 断路器的维护请参阅相关的断路器说明书、样本；

· 微机保护装置的维护请参阅相关的保护装置说明书、样本。

10.2  检查与维护：

10.3.1检查

检查工作应包括下列内容，但不应局限于下列内容：

· 检查产品是否有任何部位的变形，清洁程度和周围环境的情况；

· 检查开关的操作机构和控制机构，联锁、保护、报警和其它的装置；

· 箱变保管超过三个月投运时应进行全项目预防性检查；

· 运行中的避雷器应在毎年雷雨季节前进行预防性检查；

· 运行中的变压器应不少于一年一次进行油样分析；

· 运行中的断路器/负荷开关应毎年检查一次触头情况，如有异常及时整修。

10.3.2  维护

基本的维护工作包括以下几个方面，但不应局限于下列内容：

· 仔细清洁开关柜特别是绝缘件的表面，当发现其由于受到盐雾的污染，发霉时，需用软布清除污染物，如果产品表面含有油污，可用在软布上掺少许家庭用碱性清洁剂擦拭，再用干布擦干；

· 安装在箱变内电容补偿柜应考虑通风散热条件。有条件的可加装风机或空调使电容器散热，延长使用寿命。

· 检查回路连接和接地连接的螺钉是否紧固。

10.4  维修

·当开关自动跳闸后应检明原因，故障被排除后方可合闸。

·如操作电源并接不间断电源装置，在维修作电源供电装置前，须将不间断电源装置输入、输出端关闭后方可检修。

·维修工作只能是由经过培训，熟悉本开关设备的人员担任，持证上岗！并且应符合国家标准和电力部门颁发的各种安全规程的要求！

·维修工作可聘请供电部门专业人员或制造商售后服务人员进行！

十一  供货时提供的文件及附件

11.1 装箱清单。

11.2 产品合格证、使用说明书、出厂试验报告、有关电气图纸 。

11.3 柜门钥匙、操作手柄及合同单规定的备品备件。

十二  定货须知

12.1 定货须注明产品名称、型号、数量、提供系统图，设备规格，如有特殊要求须先向本厂说明，从便尽量满足用户要求。

12.2 本系列产品一般为电缆进线，如需架空进线亦可提供，但用户定货时应注明。

12.3 本厂可代为客户设计一、二次系统方案。

本材料所提供的信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知

安徽皖辉电气设备有限公司

地址：合肥经开区蓬莱路598号

电话：0551-62799991

服务热线：4000-125-138