XRM型电能计量箱（配电板） 使 用 说 明 书 安徽皖辉电气设备有限公司

一、概述

XRM型电能计量箱（配电板）适用于三相交流50Hz，额定电压220V/380V，额定电流250A以下的三相四线制电力系统，作为接受电能和分配电能以及电能计量之用。广泛用于厂矿企业和民用建筑的配电、照明、计量等用途。产品具有安全性好，电气方案灵活，组合方便，系列性、实用性强，结构新颖、防护等级高等特点。

二.执行标准

GB7251.3-2006《对非专业人员可进入场地的综合成套开关设备和控制设备--配电板的特殊要求》
三.使用环境条件

1. 最高气温不高于+40℃，最低气温不低于-5℃；

2.24小时内其平均温度不高于+35℃。

3.周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度，如+20℃时为90%，但应考虑到由于温度的变化有可能会偶然产生适度的凝露。

4.户外使用，防护等级：IP44;,使用地点的海拔高度不得超过2000m。

5.应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到腐蚀的场所。
四.结构特点
     1、 箱体用冷轧钢板制作。箱门开启角度>90°。箱门装有防盗锁，防止非专业人员开启。箱内加有一防护板，防止触及带电接线点和汇流排，所在开关手柄露出防护板，便于操作。

2、电表设观察窗，以便读取电度数。

3、所有元件共用一块电气元件安装板，为镀锌件或喷漆件。电度表直接安装在元件安装板上，开关、插座元件采用导轨安装，导轨装在开关支架上，开关支架用螺钉固定在安装板上，导轨采用镀锌件。

4、箱门和箱体焊有接地螺栓，元件安装板用螺栓和接地铜排连接。箱体和箱门用裸铜编织线连接。整个结构构成了连续的保护电路。
五．安装、维修和使用
    产品到达收货地点后，首先应当检查包装是否完整无损。

1、产品安装：产品的安装应按照配电箱现场安装通用要求进行。

2、产品在安装完毕后，投入运行前需进行如下项目的检查与试验：
2.1检查箱体面漆有无脱落，箱内是否干燥、清洁；
2.2电器元件的操作机构是否灵活，不应有卡滞和操作力过大现象；
2.3元件通断是否可靠、准确，辅助接点的通断是否可靠准确；
2.4仪表指示与互感器的变比及极性是否正确；
2.5母线连接是否良好，绝缘支撑件、安装件及附件是否安装牢固可靠；
2.6辅助接点是否符合要求；
2.7电器元件的接点是否符合电气原理图要求。
2.8保护电路系统是否符合要求；
2.9绝缘电阻是否符合要求。

3、使用注意事项

3.1 XM型配电箱为靠墙安装、正面操作配电箱。配电箱的正常操作及维修
工作，必须是考核合格的专业人员方可进入或开启进行操作、检查和维护；

3.2空气断路器、塑壳开关经过多次分、合，特别是经过短路分、合后，会使触头局部烧伤和产生碳类物质，使接触电阻增大，应按断路器使用说明书进行维护和检修；
六.产品成套
    制造厂供货时将提供下列文件及附件：
   送货清单、产品合格证、出厂检验报告、一次系统图、控制原理图和二次接线图；

框门钥匙、及合同规定的备品配件、主要元器件的使用说明书。
七.订货须知
    用户订货时，应提供下列资料：
    1、主电路方案及辅助电路方案；
    2、主电路系统组合顺序图；
    3、辅助电路电气原理图；
    4、箱内元器件清单；

5、联系电话：