KYN28A-12

铠装移开式交流金属封闭开关设备

技

术

规

范

说

明

书

安徽皖辉电气设备有限公司

目    录

<一>总则：

<二> 设备制造遵守的标准：

<三>设备运行的环境条件：

<四>设备技术性能指标

<五>设备的主要特点：

<六>开关柜结构

<七>连锁操作

<八>质量保证及试验

<九>标设备的设计、制造、安装、调试等方面的技术和组织措施

<十>供货范围

<十一>技术资料

<十二>培训及现场服务

<一>总则：

本技术文件的适用范围仅限本公司生产的KYN28A-12高压开关柜。

本技术条件是根据10KV高压开关的技术条件及技术图纸而制定，它包括投标设备的技术要求、功能及配置、设备的质量标准、检测标准、测量手段及供货范围等。我方保证提供符合本技术协议和国家标准的优质产品。

我们提供的产品一定满足技术条件的要求，柜内电气设备满足各自的现行技术标准。

如果我方没有以书面形式对本条件书提出异议，则提供的产品完全满足本技术书要求。

<二> 设备制造遵守的标准：

GB3906《3-35KV交流金属封闭开关设备》

GB11022《高压开关设备通用技术条件》

DL404《户内交流高压开关柜定货技术条件》

GB1984《交流高压断路器》

GB311《交流输变电设备的绝缘配合》

DL593《高压开关设备的公用定货技术条件》

IEC298《1KV以上52KV以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

SD/T318《高压开关柜闭锁装置技术条件》

GB1207《电压互感器》

GB1208《电流互感器》

GB191《包装储运标志》

<三>设备运行的环境条件：

1．装地点：户内

2．海拔高度：1000米

3． 环境温度：

最高温度：+45℃

最低温度：-15℃

最高日温差：+25℃

日平均相对湿度：不大于95%

月平均相对湿度：不大于90%

4． 地震烈度：不超过8级

5．污秽等级：周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染。

6．无经常性的剧烈运动场所。

<四>设备技术性能指标

1.名称：铠装移开式交流金属封闭开关设备

2.型号：KYN28A

3. 高压开关柜技术参数

额定电压：10KV

最高工作电压：12KV

额定电流：1250A

频率：50HZ

绝缘水平：工频耐压：23KV-1min极间,

冲击耐压：70KV极间,

额定开断电流:31.5KA

额定短路关合电流:80KA

额定动稳定电流:80KA

额定热稳电流:31.5KA

热稳定持续时间:4S

防护等级:IP4X

柜体颜色:Z32计算机灰

机械操作寿命:≥1万次

额定操作顺序:分→0.3s→合分→180s→合分

4.柜内主要主要电器元件技术参数：

a.进、出线及联络开关柜：采用ZN63-12/1250-31.5断路器。

进、出线及隔离断路器：额定电流为1250A

额定短路开断电流：31.5KA

额定动稳定电流:80KA

机械寿命:20000次

额定短路开断电流开断次数：50次

合闸时间：≤60ms

跳闸时间：≤45ms

最大三相分合不同期: ≤2ms

b.操作机构：专用弹簧操作机构

操作电源电压:DC220V

合闸线圈电压/功率:DC220V/245W

分闸线圈电压/功率:DC220V/245W

c.电流互感器:   LZZB9J-10 /150b/2 □/5

计量0.2S级15VA.测量0.5级15VA.保护10P20 30VA

变比与配置图相一致

d.电压互感器：  JDZXF11-10  0.1//3 0.1//3  0.1/3

e.带电显示装置： DXN12-T

f.氧化锌避雷器：HY5WS1-17参数

<五>设备的主要特点：

1.柜的外壳选用敷铝锌钢板经多重折弯组装而成，所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和地震及运行短路所引起的作用力不致损坏。

2.完全的金属铠装和彻底分割设计,具有抗内部电弧事故能力,能保证事故情况运行人员的安全.

3.设备的操作均在柜门关闭状态下进行,完善的机械五防联锁装置,有效的防止电器误操作事故.

4.外壳防护等级IP4X，手车室门打开时防护等级IP2X。

5.室的真空断路器及其操作机构仅需少量的维护.

6.断路器非常简单,手车互换性好.

7.线敷于尺寸宽余的线槽内,接线简单.

8.有充足的空间,可多根电缆.

9.面板,极易观察到电缆室安装情况.

10.接地开关用于接地和回路短接.

11. 新一代微机测控保护装置配合,构成了智能开关设备.给安装.调试.运行.维护带来了极大的方便,节约了投资。

<六>开关柜结构

KYN28(A型开关柜为金属铠装移开式。柜体采用2mm进口敷锌钢板经过先进的多重折边工艺弯制而成，用拉铆螺母.高强度螺栓联接的全封闭式组装结构，防护等级符合IP4X。开关柜由接地的金属隔板分割成四个功能小室，既：母线室、继电器室、断路器手车室和电缆室。各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。

1.断路器室

断路器室内安装特定导轨，可轻巧地推进或抽出断路器手车。手车室内设计有带自动锁扣和开启帘板，可满足手车与母排侧和电缆侧之间自动隔离的要求。手车室设有隔离位置，试验位置及工作位置。

2.手车断路器

手车根据用途可分为断路器手车，PT手车，隔离手车，计量手车等。各类手车高度与深度尺寸统一，相同规格的手车可互换，手车在柜内采用丝杠推进机构移动，断路器手车与柜体配合有防误操作机械装置。动触头为梅花触指，表面镀银，动静触头接触良好，主回路接触电阻小温升低。

3.电缆室部分

电缆室内有充裕的空间，可安装互感器，接地开关，避雷器。施工人员能从正面或后面进入开关柜安装，电缆室可安装3-6根单芯电缆。电缆室与电缆沟之间配备了开缝可榭的不锈钢封板。后封板设有观察视窗，可通过观察视窗观察设备运行情况。

4.母线室部分

相邻柜体母线室之间采用金属隔板和绝缘套管隔离，能有效防止事故蔓延，主母线穿越套管，且通过套管固定，支撑；分母线通过螺栓连接于主母线和静触头盒，开关柜的下联络母线一般可以向左或向右联络。

5.微机保护室部分

微机保护室可安装各类继电器，仪表等二次元件。微机保护室顶部设有小母线室，可敷设15路控制小母线。室面板装有检测一次回路运行的带电显示装置，显示器指示灯亮，则表示母线或馈线侧带电，同时也能作为相序检测。

6.开关柜具有与微机保护装置,调度自动化装置及其通信接口相配套的能力.当配电系统发生故障时,保护能利用程序功能实现故障处理,保护和测控信息及整定值可就地设置,也可通过通讯实现远方测控和程序修改.

7.柜内母线和辅助导线

母线材料选用TMY-80X6铜母线

辅助回路选用2.5mm多股铜芯导线。

辅助回路及二次控制回路工频耐压2000V/1min。

连接方式：端子排固定；

端子排数量满足线路要求，预留10%备用。

端子排与继电器室同位与继电器室，便于接线。

9．安全与维护

开关柜在设计中采取措施，保证人员和设备安全，并使用户维护方便。

- 为了保证开关柜和手车正确操作的程序性， KYN28A户内交流金属铠装

移开式开关设备设置有可靠的机械，电气连锁机构，完全符合“五防”功

能的要求：

防止误分.合断路器.

防止带负荷推入或抽出手车

防止带电合接地开关

防止接地开关关合时送电

防止误入带电间隔

②KYN28A开关柜充分考虑到运行人员的安全，所有操作均在面板关闭

进行设备的操作，开关柜体及所有金属隔板接地,柜内设备接地导体,接地

续性好.外壳的防护等级为IP4X,可有效防止人体和外界固体接近带电部

和触及运动部分，保护了人身安全和设备可靠运行。压力释放通道和压力

放门，可避免高压气体危及人身安全和防止事故扩大。

③维护

如下特征使用户对设备少维护：

灭弧室为陶瓷外壳，电弧电量低，动静触头磨损度小，弹簧操作机构仅需

少量维护。

<七>连锁操作

开关设备设计有保证开关设备各部分操作程序正确的联锁，操作人员对开关设备各部分的投入和退出，仍应严格按操作规程和本技木文件的要求进行，不应随意操作，更不应在操作受阻时，不加分析强行操作，否则，容易造成设备损坏，甚至引起事故。

1.无接地开关的断路器柜的操作：

①将断路器可移开部件装入柜体：断路器小车准备由柜外推入柜内前，应认真检查断路器是否完好，有无漏装部件，有无工具等杂物放在机构箱或开关内，确认无问题后将小车装在转运车上并锁定好。将转运车推到柜前，把小车升到合适位置，将转运车前部定位锁板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定之后，打开断路器小车的锁定钩，将小车平稳推入柜体同时锁定。当确认已将小车与柜体锁定好之后，解除转运车与柜体的锁定，将转运车推开。

②小车在柜内操作：小车在从转运车装入柜体后，即处于柜内断开位置，若想将小车投入运行，首先使小车处于试验位置，应将辅助回路插件插好，若通电则仪表室面板上试验位置指示灯亮，此时可在主回路未接通的情况对小车进行电气操作试验，若想继续进行操作，首先必须把所有柜门关好，用钥匙插入门锁孔，把门锁好，并确认断路器处分闸状态（见d条）。此时可将手车操作摇把插入中面板上操作孔内，顺时针转动摇把，直到摇把明显受阻并听到清脆的辅助开关切换声，同时仪表室面板上工作位置指示灯亮，然后取下摇把。此时，主回路接通，断路器处于工作位置，可通过控制回路对其进行合、分操作。

若准备将小车从工作位置退出，首先，应确认断路器已处于分闸状态（见d条），插入手车操作摇把，逆时针转动直到摇把受阻并听到清脆的辅助开关切换声，小车便回到试验位置。此时，主回路已经完全断开，金属活门关闭。

③从柜中取出小车：若准备从柜内取出小车，首先直确定小车已处于试验位置，然后解除辅助回路插头，并将动插头扣锁在手车架上，此时将转运车推至柜前（与把小车装入柜内时相同），然后将手车解锁并向外拉出。当手车完全进入转运车并确认转运车锁定，解除转运车与柜体的锁定，把转运车解锁后拉出适当距离后，轻轻放下停稳。如小车要用转运车运输较长距离时，在推动转运小车过程中要格外小心，以避免运输过程中发生意外事故。

④断路器在柜内的分、合闸状态确认：断路器的分合闸状态可由断路器的手车面板上分合闸指示牌及仪表室面板上分合闸指示灯判定。

若透过柜体中面板观察玻璃窗看到手车面板上绿色的分闸指示牌，则判定断路器处于分闸状态，此时如果辅助回路插头接通电，则仪表面板上分闸指示灯亮。若透过柜体中面板观察玻璃窗看到手车面板上红色合闸指示牌，则判定断路器处于合闸状态，此时如果辅助回路插头接通电，则仪表室面板上合闸指示灯亮。

2.有接地开关的断路器柜的操作：路器手车推入柜内和从柜内取出手车的程序，与无接地开关的断路器柜的操作程序完全相同。仅当手车在柜内操作过程中和操作接地开关过程中要注意的地方叙述如下：

①手车在柜内操作

当准备将手车推入工作位置时，除了要遵守上述的各项要求外， 还应确认接地开关处于分闸状态，否则下一步操作无法完成。

②合、分接地开关操作

若要合接地开关，首先应确定手车已退到试验／断开位置，并取下推进摇把，然后按下接地开关操作孔处联锁弯板，插入接地开关操作手柄，顺时针转动9 0度，接地开关处于合闸状态。若再逆时针转动9 0度，便将接地开关分闸。

3.一般隔离柜的操作：离手车不具备按通和断开负荷电流的能力，因此在带负荷的情况下不允许推拉手车！在进行隔离手车柜内操作时，必须保证首先将与之相配合的断路器分闸。同时断路器分闸后其辅助触点转换解除与配合的隔离手车上的电气联锁，只有这时才能操作隔离车。具体操作程序同操作断路器手车相同。

4.联锁的注意事项

①联锁功能是以机械联锁为主，辅之以电气联锁实现其功能的，功能上满足实现开关柜“五防" 闭锁的要求。但是操作人员不应因此而忽视操作规程的要求，只有规程制度与技木手段相结合才能有效发挥联锁装置的保障作用，防止误操作事故的发生。

②品的联锁功能的投入与解除，大部分是在正常操作过程中同时实现的，不需要增加额外的操作步骤。如发现操作受阻（如操作阻力增大）应首先检查是否有误操作的可能，而不应强行操作以至损坏设备，甚至导致误操作事故的发生。

③联锁因特殊需要允许紧急解锁（如柜体下面板和接地开关的联锁）。紧急解锁的使用必须慎重，不宜经常使用，使用时也要采取必要的防护措施，一经处理完毕，应立即恢复联锁原状。

<八质量保证及试验

①对于KYN28A高压开关柜的整机出厂试验，依据国标GB3906及相关技术规范进行，具体试验项目如下：

结构检查

机械特征及机械操作试验

主回路的1min工频耐压试验

辅助回路的工频耐压试验

主回路电阻测量

接线正确性的检查

②我们真诚的欢迎贵方派其检验人员到我厂于我方检验人员一起对合同设备的加工工作、设备材料质量、装配和试验等工序进行验证。

③我方提供下列设备质量说明书：

产品合格证

制造、检验记录

电气试验报告（型式试验和出厂试验报告）

<九>对投标设备的设计、制造、安装、调试等方面的技术和组织措施

l  在生产全过程中实施严格的质量管理，严格遵守我厂IS9002质量认证文件中的质量体系程序文件和质量保证手册中的有关规定。

2 为确保工程的设计质量，依照规定确定专职的项目负责人，负责本次投标设备的整个工程设计。

3在产品的生产加工和装配过程中，每一台产品均有工序过程检验卡片，层层验收，道道把关，全方位考核生产过程。

4产品总装配结束后，每一台成品都要经过严格的出厂试验，由质检部门严格遵守IS9002程序文件中Q/XXG910-201-00《检验和试验控制程序》所制订的规范进行检测。并有完整测试记录，并随机带给用户。

5 产品交付后，遵照IS9002程序文件中Q/XXG919-201-00《服务控制程序》所制订的规范，派经验丰富的技术工程人员配合用户安装调试。

<十>供货范围

1．开关柜的供货范围是根据需方所提出的配置接线进行设计供货，其中包括各种方式的进出线断路器柜、电压互感器柜、以及母线桥等。

2．所有开关柜均满足需方要求、二次接线原理图由供方进行配置及安装。

3．断路器移出装置：我方提供一套供开关进行移出检修的专用装置。

4．我方随设备提供必须的备品、配件及专用工具等。

<十一>技术资料

1．我方随标书提供如下资料：

①   开关柜外型尺寸图：2300（高）×800(宽)×1500(深)

②   开关柜荷重:800-1200kg

③开关柜安装时与土建配合资料

2．供方随设备提供最终图纸2套（份）。

<十二>培训及现场服务

我方向需方提供如下培训（费用包含在合同中）：

1．在制造厂的安装、操作、维护、调试、试验等方面的技术和培训；

2．需方现场的安装、操作、维护、调试、试验等方面的技术和培训；

3．在安装和调试过程中我方派足够人员到现场指导和配合。