低损耗电力变压器

产品使用说明书

中华人民共和国

安徽皖辉电气设备有限公司

http//www.ahwanhui.con

目 录

一、安装使用须知

二、吊芯检查

三、使用与维护

1、使用条件

2、使用规范

3、维护保养

四、组件使用说明

1、无载分接开关

2、温测计座

3、瓷套管

4、气体继电器

5、吸湿器

低损耗电力变压器使用说明书

本说明书适用我厂的S9、S11系列，容量为30-1000千伏安及以下的低损耗油浸电力变压器。

一、安装使用须知

1、变压器在安装使用前，应按下列各项检查验收：

〔1〕查对变压器铭牌数据是否与需要（合同）的规格型号相符；

〔2〕检查高、低压瓷套管的完好性，外表应无损裂伤痕或渗油；

〔3〕检查各密封件，应无渗油或漏油现象。

2、波纹式油箱变压器安装注意事项：

〔1〕波纹油箱主体是波纹片，安装时切忌碰撞，以免油箱变形，影响散热效果。

〔2〕波纹油箱变压器起吊时只能用箱盖上的四个吊环，箱壁上的吊攀只能用于吊装油箱，整体变压器吊装时，严禁使用箱壁吊攀。

〔3〕变压器安装完毕，一定要打开压力释放阀（将压力释放阀上的顶固螺丝支架或护片去掉），以便变压器运行时起到保护作用。

3、非波纹油箱变压器安装注意事项：

〔1〕变压器油箱上四只吊拦是供吊装变压器用，起吊时应使各吊拦及时受力，并应使钢索与重直线的角度不超过30度，若受吊高限制不能符合上述要求时，应使用中间横梁起吊；

〔2〕变压器箱盖上的吊板系起吊器芯用，不可用于起吊整台变压器；

4、在任何情况下，变压器倾斜角不得超过15度;

5、变压器如不立即安装使用而需长期储存时，必须装上储油柜、吸湿器，并注油到相当于当时气温的油面线上；

6、用户需向本厂查询产品有关事项时，请说明产品型号、容量、电压等级、出厂日期及序号。

二、吊芯检查

1、凡容量超过630KVA的变压器经过长途运输后，在安装使用前应作吊芯检查，小容量的变压器只在运输后对整个器身有疑问时才作吊芯检查;

2、吊芯检查应在室内进行，室内应保持清洁干燥，吊芯时必须在器身温度不低于环境温度的条件下进行，必要时可采用器身加热或其他方法提高器身的温度，以防器身受潮；

3、器身放置于空气中延续时间，从与外界空气接触时算起（放油），至注油时为止（不含注油时间），应不超过下述规定：

在干燥空气中（空气相对湿度不大于65％）-16小时；

在潮湿空气中（空气相对湿度不大于75％）-12小时；

4、吊芯检查内容：

第1页

〔1〕各部坚固螺栓是否松动；

〔2〕线卷、引线有无松动、移动及损伤；

〔3〕分接开关动触片位置与箱盖上之表示位置是否一致，各分接位置接触是否良好；

〔4〕测量线卷对地绝缘电阻和夹轭的螺杆与铁轭的绝缘电阻；

〔5〕铁芯、夹件的接地是否良好；

〔6〕油箱内有无脱落之杂件物；

5、凡有下列情况之一者，变压器安装使用前器身应重新进行干燥；

〔1〕线卷绝缘电阻低于出厂数据的70％；

〔2〕器身在空气中放置时间超过规定；

〔3〕变压器油经取样检验有含水份痕迹。

6、根据变压器绝缘受潮的程度、器身干燥可按下述方法进行：

〔1〕在本身油箱中带油干燥；

〔2〕在本身油箱中不带油干燥；

〔3〕在特殊烘房中无真空干燥。

器身干燥的操作方法，可参阅机械部变压器研究所编写的机修手册“变压器的修理”一书。

7、吊芯检查时应取油样（油温不低于+5度）化验，其化验结果应符合下列条件：

〔1〕击穿电压：额定电压为30千伏及以下不小于30KV；额定电压为35KV应不小于40KV；

〔2〕酸值不大于0.05毫克KOH/克；

〔3〕闪点（闭口）不低于135度；

〔4〕油中无机械杂质、游离碳、溶化的酸和碱及水份。

8、若油样不符合上条规定，应进行过滤处理，凡油中含有水份者器身必须重新作干燥处理。

三、使用及维护

- 使用条件

〔1〕环境湿度（周围气温自然变化值）：最高气温+40度、最低气温-30度。

〔2〕变压器安装地点海拔高度不超过1000米；

〔3〕当空气温度+25度时，相对湿度不超过90％；

〔4〕安装场所无严重影响变压器绝缘的气体、蒸发、化学性沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和蚀浸性介质。

当使用条件与上述规定不同时，应在订货时提出，协调解决。

〔二〕使用规范：

1、不论变压器是否经过吊芯检查，在投入运行前，应经下列检测：

〔1〕测量线圈绝缘电阻：

用2500伏欧兆表在温度不低于+10度时测量线圈绝缘电阻，R60值不得小于工厂测定值的70％（将测值乘以系数K、换算到出厂温度）

第2页

| 电阻换算系数 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温差C（ t2-t1） | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |

注：（1）表中t2为测定时温度，t1为出厂数据对应之温度，当温差为负值时取1/K作换算系数；

（2）允许用1000伏兆欧表，但测量范围应不低于2500兆欧。

〔2〕测量所有分接位置的直流电阻，应接近出厂时之数据，换算公式如下：Rt2（T+t1）工中的RT2RT1——环境温度为t2度与t1度时的电阻（欧姆）。——t1、t2分别为出厂和测量旱之环境温度。T——系数；铜线——235；铝线——225。

〔3〕测量各分接位置的变压比，是否与铭牌相符。

〔4〕检查线圈连结组别是否与铭牌相符。

2、额定运行条件：

〔1〕变压器不允许在超过铭牌上的额定电流下运行；

〔2〕变压器外接不允许超过相应分接电压值的5％；

〔3〕变压器的油顶层温升不允许超过55度，最高油量不得超过95度；

3、允许的过负荷运行：

〔1〕正常过负荷可以经常使用，其允许值应根据变压器的负荷曲线，冷却介质的温度以及过负荷前变压器所带的负荷来确定；

〔2〕事故过负荷只许在事故情况下不得已而运行，其持续时间不得超过下表规定：

| 事故过负荷对额定负荷之比 | 1.2 | 1.6 | 1.75 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过负荷允许持续时间（分） | 120 | 30 | 15 | 7.5 | 3.5 | 1.5 |

4、允许短路电流的不平衡电流：

〔1〕变压器的短路电流不得超过额定电流的25倍，短路电流通过的时间不应超过下式的数值：t＝900/K2秒、K为稳定短路电流对额定电流的倍数；

〔2〕线圈按Y/Y——12（国际标准：Yyno）连结的变压器、其二次侧中线电流不得超过低压线圈额定电流的25％。

5、变压器送电前必须检查分接开关位置是否正确。

〔三〕维护保养：

1、变压器油的定期化验与维护：

〔1〕变压器运行前的第一个月，应每周取油样作击穿电压试验，以验证绝缘中有无水份析出，一个月内击穿电压下降15％以下，应进行滤油使其达到标准，若下降至30％以上，则变压器必须重新干燥处理；

〔2〕正常运行的变压器应六个月取油样化验一次；

〔3〕变压器发生事故后，必须取油样化验。

2、变压器在使用运行中，应经常检查油面温度，（用温度计插入箱盖上的测温计座内测量），若超过95度应降低负荷使之达到允许值内）。

3、变压器的日常检查与维护应遵照水电门部颁分的《变压器运行规程》进行。

第3页

4、变压器发生下述故障之一时，应立即停电检修：

〔1〕储油柜冒油或安全气道膜爆破；

〔2〕变压器油的闪点较以往记录降低5度以上或油色混浊，有游离炭存在者；

〔3〕瓷套管有严重放电和损伤；

〔4〕变压器内噪音增高，音响不匀，有爆裂声和劈叭声；

〔5〕在正常冷却条件下，油温不正常或不断上升；

〔6〕严重漏油使储油柜内油面低于最低油面线。

四、组件使用说明

〔一〕无载分接开关

变压器箱盖上有无载分接开关一具，作为变换高压侧分接头之用。

1、使用

〔1〕分接开关必须在切断高、低压侧电源、负载的情况下，才能进行换接；

〔2〕分接开关指示盘数字II代表额定电压；I代表较额定电压+5％的分接、III代表较额定电压-5％的分接；对应于各分接位置的电压值示于变压器铭牌上；

〔3〕操作分接开关时应先取下罩子松开定位装置。方可扳动手柄至所需分接位置并来回往返转动数次，然后使指针（或缺口）对准指示盘数字的正确位置，最后定位，装好罩子。

2、维护

〔1〕分接开关在使用中若发现与箱盖联接处或转轴处有渗油现象，应稍稍坚固侧边的安装螺母或手柄罩下的压紧螺母；

〔2〕对于长期不进行调压的分接开关，应每年进行一次维护保养工作，即将分接开操动机构来回往复旋转10-15次，以消除触头上的氧化及腊油污；

〔3〕检修变压器时，应同时对分接开关进行检修保养。

〔二〕测温计座

变压器箱盖上均安装测温计座，供插入温度计，测量变压器运行中的顶层油温度，以监视变压器安全运行。

1、使用

〔1〕所有变压器箱盖上应有水银测温计一具，（水银温度计由用户自选配备）测温时旋开测温计上的防雨帽，在座内灌入变压器油，插入水银温度计，其所测量温度为顶层油温，应减去环境温度即为变压器之油温升；测温后应将防雨帽旋盖好。

〔2〕800千伏安及以上的变压器，箱盖上应另行安置电接点测温度计座，供安装电接点温度计的温包用、电接点温度计的《安装使用说明书》随件发出。

2、维护

〔1〕测温计座系由箱盖下穿出，用螺帽固紧于箱盖上、平时不能拆卸，变压器检修时应进行检查；

〔2〕测温计座检修拆卸时须将储油柜内的油全部放出。并使油面在箱盖以下方可拆卸；

第4页

〔3〕测温计座更换后若发现有渗油现象，可能为密封衬垫偏斜、滑脱或管底板焊接处渗油所致。

〔三〕瓷套管

1、本厂出厂的电力变压器，高压侧均系用穿缆式套管。该套管的瓷套是用压脚压紧在箱盖上，套管的电缆下部与线圈引线连接、上部焊有导电杆，穿出瓷套后以螺母紧在箱盖上，以便外接电网。

2、低压侧400伏套管为复合式，即上、下瓷件套装后用螺母并紧在箱盖上；

3、高压侧瓷套管的更换，不必吊起箱盖，其程序如下：

〔1〕将变压器油面放至箱盖以下;

〔2〕旋下导电杆上的接线螺母和固紧螺母；

〔3〕旋下瓷套压脚，取出压脚；

〔4〕缓缓取出瓷套，当其下缘露出盖时，用手提握住引线电缆，再将瓷套从导电杆上抽出，以防导电杆落入油箱中。

4、低压侧复合式套管更换：

〔1〕更换上部瓷套允许在不吊芯的情况下进行；

〔2〕更换下部瓷套，必须吊起箱盖；

5、变压器瓷套管在常年使用中，应根据污秽的情况停电擦清瓷伞表面积尘，以防止表面放电。

6、对35KV套管下部瓷伞至安装固定之平台喷镀的金属，如因正常工作而脱落时，应涂刷半导体漆等以防放电；

〔四〕气体继电器

1、容量为800千伏安及以上的变压器应安装体继电器，供变压器内部发生故障而产生气体时接通信号保护装置。

2、气体器的结构性能及安装使用见“说明书”，该说明书将随件发出。

〔五〕吸湿器

100千伏安及以上的带有储油柜的变压器，除了充氮保护的产品外，均应加装带油封的吸湿器，以防止变压器受到湿气的浸蚀而降低耐压强度。

1、喷湿器内充以无水矽胶，当变压器的油涨缩时，储油柜油面即随之升高或降低，从而排出或吸入空气，由于矽胶所吸收，使与油面接触的清洁干燥，可以延长变压器油的使用时限。

2、吸湿器的进口处置油杯一只，安装变压器时先将此油杯内注以变压器油，使空气进入矽胶容器前先经过变压器油洗涤一次，可以除去空气中的灰尘及部分水份。

3、定期检查油杯内变压器油是否存在和适量，若因蒸发，除去水份后又可复用。

4、若在吸湿器内充以变色矽胶作指示剂者，则指示剂干燥时，呈兰色，吸收潮气后呈白色或粉红色，其制作方法如下：

〔1〕将占矽胶重量3％的氯化钴溶解于适量的水中（能浸泡矽胶即可）;

〔2〕将矽胶放入溶液中至粉红色，然后加以烘干至兰色即可。

第5页

安徽皖辉电气设备有限公司

竭诚欢迎广大用户对本公司产品提出宝贵意见和建议

产品意见反馈单

| 使 用 单 位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |
| 电 话 |  | 邮 政 编 码 |  |
| 产 品 型 号 |  | 产 品 批 号 |  |
| 出 厂 日 期 |  | 使 用 时 间 |  |
| 意见和建议： |  |  |  |
| 如 本 页 不 够 填 写 请 另 附 纸 |  | 联 系 人 |  |

厂址：合肥市经济技术开发区蓬莱路598号

热线电话：4000-125-138

E-mail:ahblcc@163.com

http://www.ahwanhui.cn