变压器油耐压试验操作程序

一、概述

对变压器油均匀施加电压，当电压达到某一值时，变压器油将遭受破坏而失去电阻、伴随着电弧的产生而发生导电，这一电压叫做变压器油的击穿电压，常以kV表示。

击穿电压和试验条件紧密相关，这些条件包括：施加电压的波形、频率、峰值因数、试验变压器的短路电流、电极的形状、电极间距离、电极表面状况、油杯容积、升压速度、试验时的温度、湿度。由于平行试验分散性大，故一般要做几次试验，取所有结果的平均值。这样，从油倒入油杯到首次击穿的时间、每次击穿的间隔期间、间隔期间内是否搅拌油样也都影响试验结果，成为必须严加控制的试验条件。

二、操作方法

（1）升压速度：2kV / 每秒。

（2）静置时间：从油注入油杯中到第一次施加电压的时间间隔为静置时间。静置的目的是等待气泡自行消失，因为电极间隙中存在游离气泡时会大大降低击穿电压。但该时间不得超过10min。

（3）击穿次数：6次，取算术平均值作为试验结果。

（4）击穿间隔：不超过5 分钟。

（5）搅拌：每次击穿后搅拌电极间隙附近的试油，避免残碳影响下次试验结果。

（6）温度：试油温度要与室温相同，以15-250C为宜，最好在200C。

（7）湿度：我国标准规定环境湿度不得大于75%。（实践证明，在高湿度环境中做试验，得到的击穿电压值往往偏低，是油吸收了空气中的水分所造成的。）

安全警惕：试验结束必须先对地放电，再操作！