安徽皖辉电气设备有限公司

电缆分支箱确认检验记录(DFW)

QR-21                      版本号/修订状态：A/0                       No：

| 型号规格： |  |  | 出厂编号： | 依据标准：GB/T 7251.5-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技 术 要 求 |  | 试验结果 |
| 1 | 连接线、通电操作 | 检查成套设备,包括检查连接线： a)对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查。 |  |  |
|  |  | b)检查导线、电器的布置、安装是否正确。 |  |  |
|  |  | c)检查连接，特别是螺钉连接是否接触良好。 |  |  |
|  |  | d)成套设备与技术数据、标志、电路图、接线图、资料是否相符。 |  |  |
|  |  | e)通电操作试验。 |  |  |
| 2 | 机械操作 | 手动操作50次 |  |  |
| 3 | 绝缘电阻的验证 | 主回路相间的绝缘电阻应≥1KΩ/V |  |  |
|  |  | 主回路对地的绝缘电阻应≥1KΩ/V |  |  |
| 4 | 介电强度试验 | 主回路相对相工频耐压 1890V/5s，应无击穿或闪络； |  |  |
|  |  | 主回路相对地工频耐压1890V/5s，应无击穿或闪络； |  |  |
|  |  | 带电部件和金属箔覆盖绝缘手柄之间2835V/5s，应无击穿或闪络； |  |  |
|  |  | 辅助回路工频耐压2500V/5s，应无击穿或闪络。 |  |  |
| 5 | 保护电路有效性验证 | 接地措施有效 |  |  |
|  |  | 门锁对地≤100mΩ，测试电流≥10A |  |  |
|  |  | 主开关安装底板对地≤100mΩ,测试电流≥10A |  |  |
|  |  | 断路器框架对地≤100mΩ,测试电流≥10A |  |  |
| 6 | 电气间隙 爬电距离 | a)电气间隙≥ 8 mm |  |  |
|  |  | b)爬电距离≥ 12.5 mm |  |  |
| 7 | 防护等级 | IP44 |  |  |
| 8 | 产品一致性检查 | 符合认证规则和标准要求 |  |  |
| 9 | 检验结论： |  |  | 检验员/日期： |
| 注：定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 |  |  |  |  |

2018-03-09                                                                                   第一页/共一页