安徽皖辉电气设备有限公司

低压抽出式开关柜确认检验记录(GCS)

QR-22                      版本号/修订状态：A/0                       No：

| 型号规格： |  |  |  | 出厂编号： | 依据标准：GB/T 7251.12-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试验 项目 | 技 术 要 求 |  |  | 试验结果 |
| 1 | 一 般 检 查 | 1、装置中机械操作元件、联锁、锁扣等有效操作两次，无异常现象 |  |  |  |
|  |  | 2、导线、电缆线布置符合要求 |  |  |  |
|  |  | 3、电器安装应符合图样要求 |  |  |  |
|  |  | 4、电气间隙≥10mm，爬电距离≥12.5mm，4000A距离≥42.0mm；2500A距离≥21.2mm。 |  |  |  |
|  |  | 5、外壳防护等级符合IP30 |  |  |  |
|  |  | 6、框架采用焊接或用螺钉组装连接，母线及二次线路联接，应牢固、可靠等无缺陷。 |  |  |  |
|  |  | 7、铭牌标志固定应牢靠，标志应正确、清晰、齐全符合要求。 |  |  |  |
|  |  | 8、外接导线端子数量、类型、标示与图纸、说明书一致。 |  |  |  |
| 2 | 介 电 强 度 试 验 | 1、对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，1890V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |
|  |  | 2、对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，1890V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |
|  |  | 3、绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与带电部件之间施加2835V历时5s无击穿或闪络现象。 |  |  |  |
| 3 | 保 护 措 施 和 保 护 电 路 的 连 续 性 | 1、有主接地点和接地标志，零部件和电器元件的保护接地采用专用的螺钉。 |  |  |  |
|  |  | 2、每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 受电柜仪表门锁对地 |  |  |
|  |  |  | 受电柜前门锁对地 |  |  |
|  |  |  | 受电柜断路器框架对地 |  |  |
|  |  |  | 受电柜接线端子安装支架对地 |  |  |
|  |  |  | 馈电柜1单元门锁对地 |  |  |
|  |  |  | 馈电柜1单元断路器框架对地 |  |  |
|  |  |  | 馈电柜2单元门锁对地 |  |  |
|  |  |  | 馈电柜2单元断路器框架对地 |  |  |
|  |  |  | 馈电柜侧门锁对地 |  |  |
|  |  |  | 控制柜单元抽屉分离位置对地 |  |  |
|  |  |  | 控制柜单元抽屉试验位置对地 |  |  |
|  |  |  | 控制柜单元抽屉工作位置对地 |  |  |
|  |  |  | 控制柜侧门锁对地 |  |  |
| 4 | 绝缘电阻 | 检验相间相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/ V。 |  |  |  |
| 5 | 操 作 验 证 | 手动或辅助器具操作： 操作循环50次，检查相关的元器件、联锁机构的工作条件未受影响，操作力与试前一致。 |  |  |  |
| 6 | 功能单 元互换 | 同一组合柜在任一对同规格的功能单元，在其隔室中互换位置各抽插2次应灵活、可靠。 |  |  |  |
| 7 | 检验结论： |  |  |  | 检验员/日期： |
| 注：（1）定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。（2）确认检验每半年至少进行一次。 |  |  |  |  |  |

2018-03-09                                                                                   第一页/共一页