安徽皖辉电气设备有限公司

交流低压配电柜确认检验记录单（GGD）

QR-22                    版本号/修订状态：A/0                        No：

| 型号规格： |  |  |  | 出厂编号： |  | 依据标准：GB/T7251.12-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技 术 要 求 |  |  |  | 试验结果 |
| 1 | 一 般 检 查 | 1、开关器件、元件的选择与安装符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、导线、电缆线布置符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于12.5mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、外壳防护等级符合IP30 |  |  |  |  |
|  |  | 5、电击防护和保护电路的完整性应符合要求，并随机抽样检查螺丝、螺栓的连接是否有正确的松紧度 |  |  |  |  |
|  |  | 6、内装元件的安装与标示应符合图纸及说明书要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 7、螺丝、螺栓连接在任意基座上是否有正确的松紧度，连接导体符合图纸及说明书要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 8、外接导线端子数量、类型、标示与图纸、说明书一致； |  |  |  |  |
|  |  | 9、铭牌标志固定应牢靠，标志应正确、清晰、齐全符合要求，并配备必要的装卸、运输、安装、操作、维护等使用说明书。 |  |  |  |  |
|  |  | 10、产品中图纸能有效识别各个电路和它们的保护器件，标示应清晰易懂、经久耐用且适合自然环境。 |  |  |  |  |
| 2 | 绝缘电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/ V。 |  |  |  |  |
| 3 | 操作 试验 | 手动操作试验： 装置中所有手动操作部分：如主开关的操作手柄等手动操作50次而无异常现象出现，包括可移动部件和可抽出式部件的检查，有连锁功能要求的应连锁可靠。 |  |  |  |  |
|  |  | 电气操作试验： 按装置的电气原理图要求应进行空载通电模拟动作试验50次应正常，试验结果符合设计要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 保护 电路 连续 性 | 有主接地点和接地标记，零部件和电器元件的保护接地使用专用的螺钉，以保证保护电路的连续性。 |  |  |  |  |
|  |  | 每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 仪表门锁与主接地点之间 |  |  |  |
|  |  |  | 刀开关安装架与主接地点之间 |  |  |  |
|  |  |  | 断路器安装架与主接地点之间 |  |  |  |
|  |  |  | 零地排安装支架与主接地点之间 |  |  |  |
|  |  |  | 后门锁与主接地点之间 |  |  |  |
| 5 | 介电 强度 试验 | 1、对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，1890V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，1890V施压时间为5s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、绝缘材料手柄及塑料面板包上金属薄箔，在金属薄箔部件与带电部件之间施加2835V，历时5s无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
| 6 | 检验结论： |  |  |  | 检验员/日期： |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 （2）确认检验每批进行一次。 |  |  |  |  |  |  |

2018-03-09                                                                                   第一页/共一页