安徽皖辉电气设备有限公司

配电箱确认检验记录单(XM)

QR-22                    版本号/修订状态：A/0                          No：

| 型号规格： |  |  | 出厂编号： |  | 依据标准：GB/T 7251.3-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技 术 要 求 |  |  | 试验结果 |
| 1 | 一 般 检 查 | 铭牌、标志齐全、正确、清晰、与箱体连接牢固。 |  |  |  |
|  |  | 外壳防护等级符合IP30，操作面防护等级符合IP20C。 |  |  |  |
|  |  | 装置内部电器元件，载流部件及其连接符合要求及标识符合规定要求，门应能灵活开启。 |  |  |  |
|  |  | 载流部件及其接线：螺钉连接可靠并有防松措施，接地接线端子与中性线端子不应有电的联系。 |  |  |  |
|  |  | 电气间隙≥5.5mm，爬电距离≥6.3mm。 |  |  |  |
|  |  | 接地端子应由导电良好的材料制成并有防腐措施且装于易于接近处，接地标志牢固。 |  |  |  |
| 2 | 操作 试验 | 装置内所装电器应进行50次操作试验，操作应灵活可靠，无卡死或滑扣现象 |  |  |  |
| 3 | 介电强度试验 | 带电部件对地及相间应能承受50Hz，相间相对地1890V历时5s耐压试验，无击穿、闪络现象。 |  |  |  |
|  |  | 带电部件和用金属箔裹缠的绝缘外壳及绝缘手柄之间能受50Hz，2835V历时5s耐压试验，无击穿、闪络现象。 |  |  |  |
| 4 | 绝缘 电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/V。 |  |  |  |
| 5 | 保 护 措 施 和 保 护 电 路 的 连 续 性 | 1、有主接地点和接地标志，零部件和电器元件的保护接地采用专用的螺钉。 |  |  |  |
|  |  | 2、每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 |  | 盖板螺钉对地 |  |
|  |  |  |  | 断路器安装导轨对地 |  |
|  |  |  |  | 断路器安装导轨Ⅱ对地 |  |
|  |  |  |  | 盖板安装支架对地 |  |
|  |  |  |  | 箱内螺栓对地 |  |
| 5 | 检验结论： |  |  |  | 检验员/日期： |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 注：（1）定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 （2）确认检验每批进行一次。 |  |  |  |  |  |

2018-03-09                                                                                   第一页/共一页