安徽皖辉电气设备有限公司

低压抽出式开关柜出厂检验记录(GCS)

QR-21                      版本号/修订状态：A/0                       No：

| 型号规格： |  |  |  | 出厂编号： | 依据标准：GB/T 7251.12-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技 术 要 求 |  |  | 试验结果 |
| 1 | 一般 检查 | 产品结构、铭牌及元件型号、规格安装位置均符合要求 |  |  |  |
|  |  | 装置中机械操作元件、联锁、锁扣等有效操作两次，无异常现象 |  |  |  |
|  |  | 外表面涂层应牢固均匀无明显反光和缺陷，整体结构及色泽协调。 |  |  |  |
|  |  | 母线无毛刺、裂痕、锤痕、接触面平整，主辅电路正确，导线截面颜色、标记及相序符合要求。 |  |  |  |
|  |  | 电气间隙≥10mm，爬电距离≥12.5mm。 |  |  |  |
|  |  | 外接导线端子检查，外壳防护等级符合IP40。 |  |  |  |
| 2 | 保护 电路 连续性 | 有主接地点和接地标记，零部件和电器元件的保护接地使用专用的螺钉，以保证保护电路的连续性。 |  |  |  |
|  |  | 每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 受电柜仪表门锁对地 |  |  |
|  |  |  | 受电柜前门锁对地 |  |  |
|  |  |  | 受电柜断路器框架对地 |  |  |
|  |  |  | 受电柜接线端子安装支架对地 |  |  |
|  |  |  | 馈电柜1单元门锁对地 |  |  |
|  |  |  | 馈电柜1单元断路器框架对地 |  |  |
|  |  |  | 馈电柜2单元门锁对地 |  |  |
|  |  |  | 馈电柜2单元断路器框架对地 |  |  |
|  |  |  | 馈电柜侧门锁对地 |  |  |
|  |  |  | 控制柜单元抽屉工作位置对地 |  |  |
|  |  |  | 控制柜单元抽屉试验位置对地 |  |  |
|  |  |  | 控制柜单元抽屉隔离位置对地 |  |  |
|  |  |  | 控制柜侧门锁对地 |  |  |
| 3 | 操作 试验 | 手动操作试验： 装置中所有手动操作部分：如主开关的操作手柄，抽出式功能单元等手动操作5次而无异常现象出现。有连锁功能要求的应连锁可靠。 |  |  |  |
|  |  | 电气操作试验： 按装置的电气原理图要求应进行空载通电模拟动作试验，试验结果符合设计要求。 |  |  |  |
| 4 | 介电 强度 试验 | 对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，1890V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |
|  |  | 对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，1890V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |
| 5 | 绝缘电阻 | 检验相间相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/ V。 |  |  |  |
| 6 | 功能单元互换 | 同一组合柜在任一对同规格的功能单元，在其隔室中互换位置各抽插5次应灵活、可靠。 |  |  |  |
| 7 | 检验结论： |  |  |  | 检验员/日期： |
| 注：定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 |  |  |  |  |  |

2018-03-09                                                                                   第一页/共一页