安徽皖辉电气设备有限公司

低压无功功率补偿柜出厂检验记录(GGJ)

QR-21                    版本号/修订状态：A/0                          No：

| 型号规格： |  |  |  | 出厂编号： |  | 依据标准：GB/T15576-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技 术 要 求 |  |  |  | 试验结果 |
|  |  |  |  |  |  | 经检验 |
| 1 | 一般检查 | 产品结构、铭牌及电器安装均符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 外表面涂层应牢固均匀无明显反光和缺陷，整体结构及色泽协调。 |  |  |  |  |
|  |  | 母线无毛刺、裂痕、锤痕、接触面平整，主辅电路正确，导线截面颜色、标记及相序符合要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 指示灯和按钮的颜色符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于14mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级符合IP30 |  |  |  |  |
| 2 | 通电操作试验 | 检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%、110%，各操作5次，电器元件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。 |  |  |  |  |
| 3 | 工频过电压保护试验 | 补偿柜调试时，检查补偿柜工频过电压保护功能，保护的动作电压在1.1~1.2倍时，补偿柜的额定电压是否可调。 |  |  |  |  |
|  |  | 当补偿柜的工频过保护电压设定到某个设定值时，慢慢将电压调升，当过电压达到设定值时，电容器组应在1min内逐组全部切除。 |  |  |  |  |
| 4 | 介电 强度 试验 | 对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2500V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与带电部件之间施加3750V历时1s无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |
| 5 | 保护 电路 连续 性 | 有主接地点和接地标记，零部件和电器元件的保护接地使用专用的螺钉，以保证保护电路的连续性。 |  |  |  |  |
|  |  | 每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 前门锁与主接地点之间 |  |  |  |
|  |  |  | 仪表门锁与主接地点之间 |  |  |  |
|  |  |  | 后下门锁与主接地点之间 |  |  |  |
|  |  |  | 主开关安装架与主接地点之间 |  |  |  |
|  |  |  | 电容器安装架与主接地点之间 |  |  |  |
| 6 | 机械 操作 试验 | 对设备需手动操作的部件，进行手动操作5次，与其相联的机械连锁或其它附件不受损伤，动作灵活。 |  |  |  |  |
| 7 | 绝缘 电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/V。 |  |  |  |  |
| 8 | 检验结论： |  |  |  | 检验员/日期： |  |
| 注：定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 |  |  |  |  |  |  |

2018-03-09                                                                                   第一页/共一页