安徽皖辉电气设备有限公司

户外无功补偿综合配电箱出厂检验记录单(JP)

QR-21                       版本号/修订状态：A/0                      No：

| 型号规格： |  |  |  | 出厂编号： |  |  | 依据标准：GB/T7251.12-2013 GB/T15576-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技 术 要 求 |  |  |  | 试验结果 |  |
| 1 | 一 般 检 查 | 开关器件、元件的选择与安装符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 导线、电缆线布置符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于14mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外壳防护等级符合IP44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电击防护和保护电路的完整性应符合要求，并随机抽样检查螺丝、螺栓的连接是否有正确的松紧度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 内装元件的安装与标示应符合图纸及说明书要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 螺丝、螺栓连接在任意基座上是否有正确的松紧度，连接导体符合图纸及说明书要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外接导线端子数量、类型、标示与图纸、说明书一致； |  |  |  |  |  |
|  |  | 铭牌标志固定应牢靠，标志应正确、清晰、齐全符合要求，并配备必要的装卸、运输、安装、操作、维护等使用说明书。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品中图纸能有效识别各个电路和它们的保护器件，标示应清晰易懂、经久耐用且适合自然环境。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 绝缘电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/ V。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 通电操作试验 | 检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%、110%，各操作5次，电器元件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工频过电压保 护试验 | 补偿柜调试时，检查补偿柜工频过电压保护功能，保护的动作电压在1.1~1.2倍时，补偿柜的额定电压是否可调。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 当补偿柜的工频过保护电压设定到某个设定值时，慢慢将电压调升，当过电压达到设定值时，电容器组应在1min内逐组全部切除。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 保护 电路 连续 性 | 有主接地点和接地标记，零部件和电器元件的保护接地使用专用的螺钉，以保证保护电路的连续性。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 前门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪表门锁与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 主开关电器安装支架与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 分开关电器安装支架与主接地点之间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电容器安装架与主接地点之间 |  |  |  |  |
| 6 | 介电 强度 试验 | 对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，2500V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，2500V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘材料手柄及塑料面板包上金属薄箔，在金属薄箔部件与带电部件之间施加3750V，历时1s无击穿或闪络现象。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 检验结论： |  |  |  | 检验员/日期： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：定性检验合格为√，不合格为×；定量检验应填写实测数据。 |  |  |  |  |  |  |  |

2018-03-09                                                                                 第一页/共一页